# 技术需求

一、项目概况

1.1 项目名称：郑州商品交易所期货大厦第三路专线供电改造工程施工项目

1.2 资金来源：已落实；

1.3工程概况及标段划分：郑州商品交易所期货大厦第三路专线供电改造工程施工项目，位于郑州市郑东新区商务外环路30号。本次招标范围为：包含但不限于新建期货大厦1楼专用配电室及4楼区域配电室，对地下1层原有中心配电室进行改造，对原有设施拆除、装饰/机电设备材料采购、运输、供货、施工、垃圾清运、验收、保修等。本项目划分为1个标段；

1.4招标范围：招标文件、施工图纸及工程量清单等范围内所有内容。

1.5计划工期：合同签订后120日历天

二、按照最新的国家、行业和地方现行标准、规范和规程等。

三、执行图纸或技术规格书中标明的技术规范和标准及相关技术要求。

四、所采用的技术规范和标准如出现不一致的情况，以标准高的为准。

五、招标文件或图纸或技术要求中如果出现了推荐品牌，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

投标单位选用的设施设备性能应相当或优于原有配置，机电与电力设施应与原系统兼容对接。（涉及影响装饰风格的材料及楼层机电系统对接的设施设备，投标单位投标报价时应参照期货大厦已有设备设施，施工时需经招标人确认后方可供货安装）。

六、项目施工要求

6.1主要施工内容（详见施工图纸）

（1）由文竹变电站7板出一条电缆，敷设路径沿商务外环路至期货大厦一楼新建专用配电室，作为第三路专线电源。

（2）对期货大厦一楼访客中心里侧办公区域改造新建专用配电室，内设高压柜和应急用电高压接口。对四楼西侧办公区域改造新建区域配电室，内设变压器、高压柜就地柜、低压柜等和应急用电低压接口。在地下一层原高压配电室增加高压柜，从一层新建专用配电房引入第三路高压电源，与大厦原有两路电源实现三路高压电源互相联络互为备用。

（3）从四楼新建区域配敷设电缆桥架及电缆到楼层重要负荷房和楼层办公负荷，并对楼层办公用电配电箱进行双电源改造。（电缆规格、型号、长度及重要负荷内容详见施工图）。

（4）配电室建筑改造施工：将负一楼原高压配电室内侧原墙体拆除，向外侧拓宽1.5－2米新建墙体（包括管线、风道、门等的拆除和恢复）。对一楼和四楼新建配电室区域楼板、结构梁进行加固处理，满足设备安装使用的承重要求；拆除房内顶、地及部分墙体（包括顶部管线、风道等），新砌墙体加装防火门，按配电室规范要求进行吊顶地面处理，地面铺装绝缘地板垫吊顶上方做接水盘出水口并引至地漏。因配电改造施工需要拆除3楼活动室、14楼部分吊顶（包括顶部管线、附属灯具设施、风道等），施工后恢复拆除的吊顶、装饰、地面并保持原有装修风格。

（5）将新建专用配、区域配设备设施及楼层改造配电箱的运行参数（开关状态、电压、电流、电量、频率、漏电、温度等），通过传感器件、网络及通讯设备接入期货大厦现有智能监控平台，实现与现平台的融合，达到运行状态实时监测、故障预警、数据采集、能耗计量统计等功能。

（6）对新增配电房进行二次深化设计并按照规范设置气体灭火装置、事故通风、疏散照明、火灾自动报警、门禁及空调等必要设备。

（7）对新建配电系统及应急用电接口进行验收测试，验证系统供电应急保障能力。

6.2按招标给定的图纸和深化设计要求的内容进行施工。

6.3施工所采用的设备材料产地、生产厂家应征得招标人的同意，并事先提供样品和有关检测报告、技术指标、消防部门准用证等资料。

6.4施工过程要安全可靠，所使用材料必须符合国家及郑州市政府有关部门对消防、环保、卫生防疫等方面的要求以及规范规定。严禁使用国家明令淘汰的材料与设备。

6.5进场材料必须按要求进行防火、防水、防潮、防腐蚀和防虫的处理。

6.6投标人应具有施工图二次深化及独立完成竣工图的能力，能够针对所施工的工程提出施工工艺标准和施工技术方案，以及实行全程质量控制的措施。尤其对施工常见的影响质量和整体效果的问题要提出具体应对措施和方法。

6.7投标方人应按照招标人的要求制作样板段或样板件，经招标人和有关各方确认后，按样板段(件)进行施工；

6.8主要原材料（如电缆、配电箱、断路器等）进场前应报送样品至监理单位，监理验收通过后报甲方审批。甲方有权对进场材料进行随机抽检，抽检材料与封样材料不一致且低于封样材料标准的，甲方有权对材料进行清退并对施工单位进行罚款处理。

七、主要设备材料要求

7.1投标人在投标文件中应详细列出主要设备完整的产品型号、规格等技术参数、选用主要部件、材料、元件名称、制造厂、单价、数量、产地。

7.2投标人在投标文件中应详细说明主要设备的技术特点及主要性能指标，选用所有部件、材料、元件必须是近一年内出厂的、全新的、未使用过的合格产品。

7.3投标人在投标文件中应详细列出备品备件、专用工具、维修工具的名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。

7.4设备铭牌应符合国家有关规定，交货时中标单位应按国家有关规定及标准提供全套技术资料（包括产品合格证、装箱清单、备件清单、附件清单、必要的图纸等）。

7.5设备材料的制造、安装、检验和验收执行的标准按国家现行有关标准执行。

7.6从设备材料装箱、运输、现场储存、安装到竣工，投标人要对所有构件和附件加以保护，如有损坏由投标人负责。

7.7在全部工程完工交付使用前，投标人要拆除所有包装和保护层，用合适的清洁剂清理表面，经验收合格后最后移交给招标人。

7.8主要设备技术要求表（详见施工图纸和工程量清单）

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能要求 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | ZRYJV22-8.7/10 3×400 | 河南金水、上海华普、江苏亨通、上海永进、江苏中矿 |
|  |  | ZRYJV22-8.7/10 3×240 |  |
| 2 | 干式变压器 | SCB14-1600kVA，10KV/0.4KV Dyn11 Uk=6% 带保护外壳及风扇，带电控门锁，零序电流互感器800/5； 1.干式变压器的技术参数详见图纸 2.进出线方式：按图纸要求。 3.温控系统，带通讯接口 3.1常规功能:自动启动，报警功能，自动跳闸功能。 3.2三相线圈温度显示。 3. 3定时启动。 | 海南金盘、顺特电气、特变电工 |
| 3 | 10KV开关柜 | KYN28A-12（含真空断路器、微机保护测控装置等） 1.高压开关柜技术参数详见图纸 2.开关柜型式：金属全封闭真空断路器高压开关柜，开关柜骨架及隔板材质采用敷铝锌板，开关柜的门采用静电喷塑，颜色签定合同时确定。门为优质冷轧钢板，其它材料为敷铝锌钢板，厚度应符合规范要求。柜体尺寸：按图纸要求 3.防护等级：外壳IP40。 4.进出线方式：按图纸。 5.五防功能：防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电开合接地开关、防止接地开关在接地位置送电、防止误入带电间隔。 6.一次母线、二次母线配齐，母线选用大型企业优质铜材产品，纯度为99.5%， 7.高压开关柜中的电器元件要求采用技术先进、质量优良的产品。按图纸要求配置电器元件。配置要满足无人值守智能化配电系统的要求。 8.若图纸与招标文件技术标准和要求描述不一致，以图纸要求为准。 9.型式试验和出厂试验： 型式试验按GB3906标准，附有完整试验报告。 10.按电气图纸的排列顺序，开关柜在出厂前的工厂标准平台上预安装时的垂直度以及柜面的不平度和柜间接缝的偏差应符合以下要求： 垂直度偏差≤1.5mm/m 水平度偏差：成列柜面≤5mm，相邻两柜顶部≤1mm。 不平度偏差：成列柜面≤5mm，相邻两柜边≤1mm。 相间接缝≤2mm | 核心断路器、微机保护测控装置等参考品牌：施耐德、ABB、西门子。 |
| 4 | 0.4KV开关柜 | GCS（含断路器、多功能电力仪表、互感器等） 1.低压开关柜技术参数详见图纸 2.开关柜型式：低压抽出式封闭开关柜，开关柜柜体采用高质量材质，外观平整圆滑，柜体严实，颜色签定合同时确定。柜体（包括顶、底、立柱、门框、门板、横梁）材质采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm（具体值根据各种产品的结构特点选取）。 柜体尺寸：按图纸要求。 3.外壳防护等级不低于IP30。 4.进出线方式：按图纸要求 5.柜中的电器元件要求采用技术先进、质量优良的产品。按图纸要求配置电器元件。 6.要求母线配齐，母线选用大型企业优质铜材产品，纯度为99.5%， 7.配置要满足无人值守智能化配电系统的要求。 8.若图纸与招标文件技术标准和要求描述不一致，以图纸要求为准。 9.型式试验和出厂试验： 型式试验按GB7251标准，附有完整试验报告。 10.按电气图纸的排列顺序，开关柜在出厂前的工厂标准平台上预安装时的垂直度以及柜面的不平度和柜间接缝的偏差应符合以下要求： 垂直度偏差≤3.3mm/m 水平度偏差：成列柜顶部≤5mm，相邻两柜顶部≤2mm。 不平度偏差：成列柜面≤5mm，相邻两柜边≤1mm。 柜间接缝≤2mm | 断路器、多功能仪表等参考品牌：施耐德、ABB、西门子。 |
| 5 | 双电源切换箱 | 定制 1.技术参数详见图纸 2.箱体采用高质量材质，外观平整圆滑，柜体严实，颜色签定合同时确定。柜体材质采用优质冷轧钢板，厚度≥1.5mm。 箱体尺寸：按现场实际情况。 3.外壳防护等级不低于IP30。 4.进出线方式：按图纸要求 5.箱中的电器元件要求采用技术先进、质量优良的产品。按图纸要求配置电器元件。 | 双电源切换开关参考品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 6 | 直流屏 | 超宽输入电压范围，工作稳定可靠可带电插拔，在线维护，采用自然冷/风冷兼容性设计，通过国家、行业产品型式检验技术规范。产品参数：输出直流电压：190~260V稳压精度：≤±0.5% 配置标准通讯接口，可将实时数据、故障信息上传至既有智能监控平台。 | 河北亿网达、珠海赛迪生、无锡润徽。核心充电、监测设备参考品牌：艾默生 |
| 7 | 壁挂式直流屏 | 超宽输入电压范围，工作稳定可靠可带电插拔，在线维护，采用自然冷/风冷兼容性设计，通过国家、行业产品型式检验技术规范。产品参数:输出直流电压：190~260V 稳压精度：≤ ±1% 配置标准通讯接口，可将实时数据、故障信息上传至既有智能监控平台。 |  |
| 8 | 二级配电箱 | 定制 1.技术参数详见图纸 2.箱体采用高质量材质，外观平整圆滑，柜体严实，颜色签定合同时确定。柜体材质采用优质冷轧钢板，厚度≥1.5mm。 柜体尺寸：按现场实际情况。 3.外壳防护等级不低于IP30。 4.进出线方式：按图纸要求 5.箱中的电器元件要求采用技术先进、质量优良的产品。按图纸要求配置电器元件。 6.配电箱内设置温度传感器，并具有通讯功能，可将箱内温度实时上传至既有智能监控平台。 | 核心断路器参考品牌：施耐德、ABB、西门子 |
| 9 | 低压电缆 | WDZN-YJY-0.6/1KV-4×150＋1×70 | 河南金水、上海华普、江苏亨通、上海永进、江苏中矿 |
|  |  | WDZN-YJY-0.6/1KV-3×150＋2×70 |  |
|  |  | WDZN-YJY-0.6/1KV-4×120＋1×70 |  |
|  |  | WDZN-YJY-0.6/1KV-4×95＋1×50 |  |
|  |  | WDZN-YJY-0.6/1KV-3×95＋2×50 |  |
|  |  | WDZN-YJY-0.6/1KV-4×70＋1×35 |  |
|  |  | WDZN-YJY-0.6/1KV-4×35＋1×16 |  |
|  |  | WDZN-YJY-0.6/1KV-5×16 |  |
| 10 | 矿物绝缘电缆 | YTTW-750-3×50＋1×25 | 河南金水 上海永进、江苏中矿 |
|  |  | YTTW-750-3×35＋1×16 |  |
|  |  | YTTW-750-4×50 |  |
| 11 | 电线 | ZR-BVR 1*1、ZR-BVR 1*2.5、ZR-BVR 1*4、ZR-BV 1*1、ZR-BV 1*2.5、ZR-BV 1*4、ZR-RVVP 2*1.0、ZR-RVV 3*2.5、根据实际安装需要增减。 | 河南金水、郑星、上海华普、江苏亨通 |
| 12 | 空调 | 380v变频空调。（5匹天花机） | 格力/美的/大金 |
| 13 | 绝缘垫 | 橡塑地板，耐压等级10KV/击穿电压≥30KV ，绿色， 尺寸稳定性.%：±0.4% 撕裂强度.KN/m：≥20 耐磨性能：≤250 厚度：5-10mm | 国内合格产品 |
| 14 | 智能平台融合 | 通过数据读取、交换机、网关、通讯线缆、软件优化等，将新建设备设施的运行状态和参数与原有智能监控平台进行整合，实现大厦整体配电监测、预警、能源分析等功能。 | 与原系统兼容，并可实现无障碍数据交换和分析 |
| 15 | 智能联网模拟板 | 2个新做为普通型。1个在负1中心配电室模拟板上改装的为智能型，实时显示开关实际工作状态。 | 不低于与原有模拟板标准 |

7.8.1主要元件技术要求

该要求为最低要求，投标单位选用的元件性能应不低于期货大厦既有元件性能、配置。

7.8.1.1真空断路器

（1）固封极柱及真空灭弧室与断路器为同一品牌工厂生产；

（2）断路器极柱部分应采用浇筑式环氧树脂全固封结构，以适应复杂环境并减小局放值；

（3）真空灭弧室要求提供出厂试验报告；

（4）真空灭弧室要求采用一次封排工艺，无需任何部件焊接，以保证真空断路器的运行可靠性。7.8.1.2微机保护测控装置

（1）保护装置应符合国家标准和部颁标准的要求，采用全密封机箱，具有高可靠性，具有更强的抗电磁干扰能力。

（2）保护装置为可抽出式设计，方便维护时更换，支持可选的后备内存扩展模块，以便保存设备的所有数据。

（3）保护装置的出口回路应设置因元器件损坏而引起误动的闭锁环节，防止保护误动作出口，并发出元器件损坏的警告信号。

（4）保护装置应具有全电量测量功能，能测量三相电压、三相电流、零序电流、功率等。开关量输入门槛电压可通过软件自定义无需提前选型，开关量输出可设置为常开或常闭接点，满足现场实际应用需求。

（5）保护装置应具备以下保护功能:限时速断、反时限过电流、接地保护、过欠压保护、备自投、方向过流。

（6）具有良好的人机界面，中文液晶屏显示，能显示多个单线图和完整的故障信息（故障类型，故障时间，故障值等）以方便查询。

（7）保护装置面板能指示各种信号状态和报警或故障信息，在液晶屏上显示的报警或故障信息可由用户组态和修改。

（8）保护装置应为嵌入式安装，前面板防护等级不低于IP54。保护装置在前面板设有现场维护USB接口，保护装置的整定值及内部逻辑可就地编程设定，至少有2个定值组，适应不同运行方式需要。

（9）保护装置的开关量输入名称能根据现场实际接入的量名称进行灵活改变。

（10）保护装置应具有故障录波功能，录波的起动可设置为保护动作，开关量变位及其它通过逻辑编程形成的控制变量。录波文件应包含所有模拟量和数字量且记录故障前时间可设，总计时间不少于20秒，上述数据在装置掉电后不会丢失，并能查询其事故报告。

（11）保护装置应能对所有保护动作，开关量变位及通过逻辑编程功能实现的其它保护（如联锁跳闸）功能形成SOE事件，所有SOE事件不但能通过通信上传至后台监控主机，而且能通过保护装置显示面板进行查询。保护装置能保存2000个以上的SOE事件。事件记录应包括电压、电流、输入/输出开关量等信息内容。

（12）保护装置利用自身内部时钟，所有的事件记录、故障记录和故障录波都带有精度达1ms的时标。保护装置应能实现精确的时钟同步。保护装置必须保证实时时钟和所有记录不会因失去电源而丢失。

（13）同时具备4种及以上规约,如IEC 61850、Modbus TCP、 Modbus RTU、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、DNP3、SPAbus,以便于根据现场需要灵活切换，标准通讯规约和本站监控计算机或通信管理单元（RTU或通信管理机）进行通信，通信速率可设。以太网通讯规约应支持RSTP、HSR、PRP冗余协议。

（14）一个网口可以同时支持两种通信规约，如IEC61850和Modbus，可以简化现场网络布线。

（16）具备数字化接入能力，如可以接入温度或弧光信号。

（17）微机保护装置应具备基本的网络安全功能，包括密码管理与端口加固以及IP防火墙功能，用户可根据需求开启或关闭装置通讯的物理接口与协议端口，并能通过IP防火墙来过滤非法的IP地址访问。

（18）保护装置应提供可选的增强网络安全功能，包括安全日志和使用行业标准协议的基于角色的访问控制(RBAC)的集中权限管理，并符合 IEC 62443, IEC 62351相关标准要求。

（19）微机保护应具备预防性维护功能，如通过断路器监视，进行断路器电气寿命预估，能够提供断路器剩余操作次数供运维人员进行参考并做出精确的维护计划。

（20）保护装置应提供可选的增强逻辑功能，可以创建符合IEC 61131或IEC 61499标准的复杂控制逻辑。

（21）保护装置应支持IEEE 1588高精度对时协议进行时间同步。

7.8.1.3框架断路器

（1）低压主进断路器、整定电流≥800A的断路器采用框架式断路器，整定电流＜800A的断路器采用塑壳开关。

（2）框架断路器满足系统电压，电流，频率，通信及分断能力的性能要求。要求额定运行短路分断能力Ics >=65kA   400/415V, 且Ics=100%Icu，Icw（1s）>= 65kA。

（3）低压主进断路器控制单元具有瞬时保护、短延时保护、过载保护、接地保护功能且整定值可调节。其他框架断路器控制单元具有瞬时保护、短延时保护、过载保护功能且整定值可调节；

（4）框架断路器的脱扣整定电流采用现场可调型。

（5）框架断路器控制单元应不需要辅助电源，功能包括：

控制单元带LCD液晶显示屏，可显示中文语言及图形化曲线；

应具有区域选择性闭锁功能。

应具有电流、电压和功率的测量、故障显示、故障事件查询和自检功能；

框架式断路器带智能化控制装置及通讯接口，通过通讯口实现对断路器的遥测、遥信、遥控、遥调的功能.

断路器的遥测功能：电压、电流、功率、电度。

断路器的遥信功能：抽架信号、弹簧储能信号、准备合闸信号、分合闸信号和故障信号，分合闸回路及线圈（正常、断线）信号

断路器的遥控功能：分闸、合闸。

（6）有宽阔的电流和时间调节范围。

长延时			0.4～1.0Ir		      3～24s（6*Ir）

短延时			1.5～10Ir	  	          0.1～0.4s

短路瞬时		2～15In

接地			0.2～1.0In             0.1～0.4s

（7）断路器应为模块化结构设计、方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。

（8）具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离故障影响的范围。

（9）断路器应为抗湿热型产品。

（10）具有可编程触点，不少于2个，可输出有压、无压信号。

（11）低压交流框架断路器的电气技术性能及参数见下表，投标人提供的开关电器技术参数不应低于表中数据。

框架式断路器电气技术性能及参数

| 框架等级额定电流（A） | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| 额定工作电压（V） | 400 |
| 额定绝缘电压（V） | 690 |
| 冲击耐压水平（V） | ≥8000 |
| 第四极额定电流（A） | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
| 额定极限短路分断能力（kA） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 额定运行短路分断能力 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| AC50Hz O-CO-CO（kA） |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定关合短路电流（kA峰值） | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 额定短时耐受电流（kA）1秒 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 分断时间（ms） | ≤35 |
| 合闸时间（ms） | ≤80 |
| 机械寿命 （CO循环）×1000次 | 有维护 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 免维护 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 免维护电气寿命 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| （CO循环）×1000次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装形式 | 抽出式 |
| 控制单元 | 电子脱扣器 |
| 应配部件 | 电动操作机构 |
|  | 操作计数器 |
|  | 辅助开关（抽架位置、分合闸指示、故障脱扣指示等） |
|  | 闭锁装置 |
|  | 分励脱扣器 |

7.8.1.4塑壳断路器

（1）满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求。

（2）塑壳式断路器分断能力50kA，在400～415V范围内Ics＝Icu。

（3）断路器应为模块化结构设计，安装方便并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件（如分励脱扣器、辅助触头、报警触头）而无需改变断路器结构和低压开关柜结构，能满足现场调整要求。

（4）断路器无飞弧。

（5）塑壳断路器应为抗湿热型产品。

（6）塑壳断路器均采用电子脱扣器。

（7）非消防回路塑壳断路器保护功能应包括：长延时保护、瞬时脱扣、短延时保护，保护整定值可调整；消防回路断路器过载只报警不跳闸。

（8）塑壳断路器状态信号上传既有配电监控平台。

低压交流塑壳式断路器的电气技术性能及参数见下表。

塑壳式断路器电气技术性能及参数

| 框架等级额定电流(A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压(V) | 400 |
| 额定绝缘电压(V) | 690 |
| 极数 | 3极 |
| 额定极限短路分段能力（kA） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定运行短路分断能力（kA） | 100% 额定极限短路分断能力 |
| 使用寿命(次) | 10000 | 8000 | 8000 | 5000 | 5000 |
| 应配附件 | 分励脱扣器 | √见注 | √见注 | √见注 | √见注 | √见注 |
|  | 辅助触点 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 报警触头 | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 电动操作机构 |  |  |  | √ | √ |
| 安装型式 | 固定式、插拔式 |

注：非消防馈出回路断路器设置分励脱扣器。

7.8.2.5多功能电力仪表

（1）按照设计图纸配置电力监控仪表；

（2）全电气参数测量，包括电流、电压、有功、无功、频率、谐波畸变率、最大值、最小值等，有功电能精度不小于0.5S级；

（3）不少于4个数字输入和2个继电器输出，以满足断路器合、分开关状态监测并进行控制，能实现遥控、遥信、遥测；

（4）电能质量分析，电压/电流总谐波畸变率THD，可以测量31次单次谐波；

（5）具有标准Modbus RS-485 通讯接口，LCD液晶屏中文显示；

（6）具有多种报警功能，对负载出现的过压、欠压和三相不平衡等常见的故障类型，及时报警并记录；

（7）每周波采样点不少于64个；

（8）面板开孔安装。